## Cálculos
HOJA DE CÁLCULO PARA TUBERIAS RAMIFICADAS POR EL MÉTODO DE HUNTER
|  | Q | D | D | A | V |  |  |  | L | Le | LT | hl | Dz | Hequipos | HT | HT acum.
Tramo | UDG | (L/s) | (Pulg) | (m) | (m2) | (m/s) | e/D | Re | f | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
2-WC | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.0127 | 0.00012668 | 1.5788 | 0.04 | 19951.2602 | 0.065 | 1.25 | 0.75 | 2 | 1.3005 | 0.5 | 2 | 3.8005 | 3.8005
2-LM | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.0127 | 0.00012668 | 1.5788 | 0.04 | 19951.2602 | 0.065 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.71527 | 0.6 | 2 | 3.3153 | 3.3153
1-2 | 3.75 | 0.26 | 0.5 | 0.0127 | 0.00012668 | 2.0525 | 0.04 | 25936.6382 | 0.065 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.7473 | 0 | 0 | 2.7473 | 6.5478
1-F | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.0127 | 0.00012668 | 1.5788 | 0.04 | 19951.2602 | 0.065 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.71527 | 0.6 | 2 | 3.3153 | 3.3153
E-1 | 5.75 | 0.42 | 0.5 | 0.0127 | 0.00012668 | 3.3155 | 0.04 | 41897.6464 | 0.065 | 10 | 0.06 | 10.06 | 28.8478 | 0 | 0 | 28.8478 | 35.3956

## Tabla Hunter
Unidades de Gasto (UDG) | Caudal Probable (L/s)
3 | 0.2
4 | 0.26
5 | 0.38
6 | 0.42
7 | 0.46
8 | 0.49
9 | 0.53
10 | 0.57
12 | 0.63
14 | 0.7
16 | 0.76
18 | 0.83
20 | 0.89
22 | 0.96
24 | 1.04
26 | 1.11
28 | 1.19
30 | 1.26
32 | 1.31
34 | 1.36
36 | 1.42
38 | 1.46
40 | 1.52
42 | 1.58
44 | 1.63
46 | 1.69
48 | 1.74
50 | 1.8
55 | 1.94
60 | 2.08