## 1-1 8"
Evaluación del efecto del número de pases por carcaza y del diámetro de carcaza.
Se requiere dimensionar un intercambiador de calor para enfriar etilén glicol con agua.
Se conocen flujo y temperaturas de fluido caliente y temperaturas fluido frío. Se sugiere un Rst de 9E10-5. Máximo disponible fluido de servicio es 15 kg/s.
Se prefiere etilén por los tubos porque la presión es elevada. Para la velocidad por los tubos se sugiere
una caída de presión no inferior a 1 kPa/m pero no superior a 10 kPa/m. Por la carcaza no más de 1 bar. Evaluar varias
alternativas y escoger la que de el menor tamaño de intercambiador y cumpla con los requisitos.
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-1, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.5205 |  | G, kg/m2 s: | 2231.908
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 1 |  | Re: | 12943.1535 |  | Re: | 86685.4907
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0073302 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 149.8649 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 2512.341 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 282.8752 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 10113.038
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 23.7306
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uol, W/m2 K: | 1628.3248 | Aos, m2: | 27.2083
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | Uos, W/m2 K: | 1420.1961 | CF: | 0.87218
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 14.6549
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-1 |  |  | f: | 0.0065 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 12.2872
con una carcaza de 8". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 1.204 | NB: | 150.1717
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 52.427 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.2032 | 8 | e/di: | 0.0028575 |  | e/Deq: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 37 |  | Re: | 12943.1535 |  | Re: | 86685.4907
|  |  | B, m: | 0.08128 |  | A: | 9.7087e+18 |  | A: | 6.501e+19
|  |  | Deq, m:_ | 0.018293 |  | B: | 24969820.5332 |  | B: | 1.5238e-06
|  |  | Ac, m2: | 0.004129 |  | f: | 0.0084652 |  | f: | 0.0066743
[6 empty] | (-DP), Pa: | 32127.8824 |  | (-DP), Pa: | 56777.6041
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 2614.7369 |  | (-DP/L), Pa/m: | 4620.8615

## 1-2 8"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 3.7506 |  | G, kg/m2 s: | 2231.908
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 31926.4452 |  | Re: | 86685.4907
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0058214 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 338.9272 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 5681.7874 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 282.8752 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 10113.038
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 7.0252
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 2894.6348 | Aos, m2: | 8.8554
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 2296.3867 | CF: | 0.79333
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 26.0517
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 4.9322
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-2 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 59.6818
con una carcaza de 8". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.2032 | 8 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 30 |  | Re: | 31926.4452 |  | Re: | 86685.4907
|  |  | B, m: | 0.08128 |  | A: | 2.6451e+19 |  | A: | 6.501e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 13.2938 |  | B: | 1.5238e-06
|  |  | Ac, m2: | 0.004129 |  | f: | 0.0074683 |  | f: | 0.0066743
[6 empty] | (-DP), Pa: | 168052.1359 |  | (-DP), Pa: | 22791.1083
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 34072.307 |  | (-DP/L), Pa/m: | 4620.8615

## 1-4 8"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 9.3764 |  | G, kg/m2 s: | 2231.908
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 4 |  | Re: | 79816.113 |  | Re: | 86685.4907
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0047209 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 762.3878 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 12780.6954 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 282.8752 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 10113.038
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 4.6198
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 4401.8036 | Aos, m2: | 6.45
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 3152.7879 | CF: | 0.71625
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 39.6162
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 4.4906
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-4 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 54.2483
con una carcaza de 8". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 209.708 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.2032 | 8 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 24 |  | Re: | 79816.113 |  | Re: | 86685.4907
|  |  | B, m: | 0.08128 |  | A: | 4.7994e+19 |  | A: | 6.501e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 5.7096e-06 |  | B: | 1.5238e-06
|  |  | Ac, m2: | 0.004129 |  | f: | 0.0069324 |  | f: | 0.0066743
[6 empty] | (-DP), Pa: | 2017578.2668 |  | (-DP), Pa: | 20750.3649
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 449290.8781 |  | (-DP/L), Pa/m: | 4620.8615

## 1-1 10"
Se conocen flujo y temperaturas de fluido caliente y temperaturas fluido frío. Se sugiere un Rst de 9E10-5. Máximo disponible fluido de servicio es 15 kg/s.
Se prefiere etilén por los tubos porque la presión es elevada. Para la velocidad por los tubos se sugiere
una caída de presión no inferior a 1 kPa/m pero no superior a 10 kPa/m. Por la carcaza no más de 1 bar. Evaluar varias
alternativas y escoger la que de el menor tamaño de intercambiador y cumpla con los requisitos.
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-1, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 0.92227 |  | G, kg/m2 s: | 1428.4211
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 1 |  | Re: | 7850.7652 |  | Re: | 55478.714
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0084322 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 93.2524 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 1563.2864 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 221.3064 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 7911.897
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 36.0918
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uol, W/m2 K: | 1070.6344 | Aos, m2: | 39.5695
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | Uos, W/m2 K: | 976.538 | CF: | 0.91211
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 9.6357
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-1 |  |  | f: | 0.0065 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 10.8389
con una carcaza de 10". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 1.204 | NB: | 105.6821
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 52.427 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.254 | 10 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 61 |  | Re: | 7850.7652 |  | Re: | 55478.714
|  |  | B, m: | 0.1016 |  | A: | 4.5125e+18 |  | A: | 5.0408e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 74381545182.9822 |  | B: | 0.0019232
|  |  | Ac, m2: | 0.0064516 |  | f: | 0.009316 |  | f: | 0.00689
[6 empty] | (-DP), Pa: | 11474.9369 |  | (-DP), Pa: | 21177.6895
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 1058.681 |  | (-DP/L), Pa/m: | 1953.8598

## 1-2 10"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 2.1638 |  | G, kg/m2 s: | 1428.4211
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 18419.103 |  | Re: | 55478.714
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0066776 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 206.9733 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 3469.7072 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 221.3064 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 7911.897
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 10.3456
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1965.6103 | Aos, m2: | 12.1758
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1670.1521 | CF: | 0.84969
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 17.6905
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.9125
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-2 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 37.5084
con una carcaza de 10". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.254 | 10 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 52 |  | Re: | 18419.103 |  | Re: | 55478.714
|  |  | B, m: | 0.1016 |  | A: | 1.5192e+19 |  | A: | 5.0408e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 88259.4879 |  | B: | 0.0019232
|  |  | Ac, m2: | 0.0064516 |  | f: | 0.0080044 |  | f: | 0.00689
[6 empty] | (-DP), Pa: | 49030.113 |  | (-DP), Pa: | 7644.3893
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 12531.8011 |  | (-DP/L), Pa/m: | 1953.8598

## 1-4 10"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 5.6258 |  | G, kg/m2 s: | 1428.4211
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 4 |  | Re: | 47889.6678 |  | Re: | 55478.714
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0052915 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 485.5692 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 8140.0984 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 221.3064 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 7911.897
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 6.2768
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 3239.7887 | Aos, m2: | 8.107
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 2508.3899 | CF: | 0.77424
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 29.1581
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.3865
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-1 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 32.3319
con una carcaza de 10". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 209.708 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.254 | 10 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 40 |  | Re: | 47889.6678 |  | Re: | 55478.714
|  |  | B, m: | 0.1016 |  | A: | 3.6005e+19 |  | A: | 5.0408e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 0.020239 |  | B: | 0.0019232
|  |  | Ac, m2: | 0.0064516 |  | f: | 0.007186 |  | f: | 0.00689
[6 empty] | (-DP), Pa: | 611394.8977 |  | (-DP), Pa: | 6616.7868
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 180537.7668 |  | (-DP/L), Pa/m: | 1953.8598

## 1-1 12"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-1, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 0.61151 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 1 |  | Re: | 5205.3987 |  | Re: | 38526.8848
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0095353 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 61.4492 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 1030.1365 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 181.09 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 6474.1276
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 52.6557
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uol, W/m2 K: | 733.8448 | Aos, m2: | 56.1335
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | Uos, W/m2 K: | 688.3801 | CF: | 0.93805
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 6.6046
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-1 |  |  | f: | 0.0065 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 10.195
con una carcaza de 12". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 1.204 | NB: | 82.6206
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 52.427 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 92 |  | Re: | 5205.3987 |  | Re: | 38526.8848
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 2.1352e+18 |  | A: | 3.8442e+19
|  |  | Deq, m:_ | 0.018293 |  | B: | 5.3308e+13 |  | B: | 0.65741
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.010229 |  | f: | 0.0071274
[6 empty] | (-DP), Pa: | 5210.2272 |  | (-DP), Pa: | 9937.2949
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 511.0561 |  | (-DP/L), Pa/m: | 974.7206

## 1-2 12"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.3722 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 38526.8848
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0075381 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 136.2226 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 2283.6401 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 181.09 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 6474.1276
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 14.5997
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1392.8739 | Aos, m2: | 16.4299
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1237.7155 | CF: | 0.88861
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 12.5359
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.3479
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-2 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 26.4599
con una carcaza de 12". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 82 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 38526.8848
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 8.402e+18 |  | A: | 3.8442e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 129041541.794 |  | B: | 0.65741
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.0086195 |  | f: | 0.0071274
[6 empty] | (-DP), Pa: | 18479.7255 |  | (-DP), Pa: | 3263.2791
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 5519.7757 |  | (-DP/L), Pa/m: | 974.7206

## 1-4 12"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 2.961 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 4 |  | Re: | 25205.0883 |  | Re: | 38526.8848
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0061679 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 274.4829 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 4601.4409 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 181.09 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 6474.1276
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 9.1722
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 2217.0718 | Aos, m2: | 11.0024
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1848.2738 | CF: | 0.83366
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 19.9536
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 2.419
Aquí se evalúa un intercambiador tipo 1-4 |  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 18.8406
con una carcaza de 12". |  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 209.708 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 76 |  | Re: | 25205.0883 |  | Re: | 38526.8848
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 2.1273e+19 |  | A: | 3.8442e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 583.7749 |  | B: | 0.65741
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.0076745 |  | f: | 0.0071274
[6 empty] | (-DP), Pa: | 142321.5595 |  | (-DP), Pa: | 2357.8111
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 58835.8197 |  | (-DP/L), Pa/m: | 974.7206

## Resumen
Tabla resumen | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4
Dc, pulg | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12
Nt: | 37 | 61 | 92 | 30 | 52 | 82 | 24 | 40 | 76
vt, m/s | 1.5205 | 0.92 | 0.61 | 3.75 | 2.16 | 1.37 | 9.38 | 5.63 | 2.96
G, kg/s | 2232 | 1428 | 992 | 2232 | 1428 | 992 | 2232 | 1428 | 992
hi, W/m2 K | 2512 | 1563 | 1030 | 5682 | 3470 | 2284 | 12781 | 8140 | 4601
ho, W/m2 K | 10113 | 7912 | 6474 | 10113 | 7912 | 6474 | 10113 | 7912 | 6474
Uol, W/m2 K | 1628.3248 | 1070.6344 | 733.8448 | 2894.6348 | 1965.6103 | 1392.8739 | 4401.8036 | 3239.7887 | 2217.0718
Uos, W/m2 K | 1420.1961 | 976.538 | 688.3801 | 2296.3867 | 1670.1521 | 1237.7155 | 3152.7879 | 2508.3899 | 1848.2738
Aol, m2 | 23.7306 | 36.0918 | 52.6557 | 7.0252 | 10.3456 | 14.5997 | 4.6198 | 6.2768 | 9.1722
Aos, m2 | 27.2083 | 39.5695 | 56.1335 | 8.8554 | 12.1758 | 16.4299 | 6.45 | 8.107 | 11.0024
CF | 0.87218 | 0.91211 | 0.93805 | 0.79333 | 0.84969 | 0.88861 | 0.71625 | 0.77424 | 0.83366
SDA | 14.6549 | 9.6357 | 6.6046 | 26.0517 | 17.6905 | 12.5359 | 39.6162 | 29.1581 | 19.9536
L, m | 12.2872 | 10.8389 | 10.195 | 4.9322 | 3.9125 | 3.3479 | 4.4906 | 3.3865 | 2.419
NB | 150.1717 | 105.6821 | 82.6206 | 59.6818 | 37.5084 | 26.4599 | 54.2483 | 32.3319 | 18.8406
(-DP)t, Pa | 32127.8824 | 11474.9369 | 5210.2272 | 168052.1359 | 49030.113 | 18479.7255 | 2017578.2668 | 611394.8977 | 142321.5595
(-DP/L)t, Pa/m | 2614.7369 | 1058.681 | 511.0561 | 34072.307 | 12531.8011 | 5519.7757 | 449290.8781 | 180537.7668 | 58835.8197
(-DP)c, Pa | 56780 | 21180 | 9937 | 22791 | 7644 | 3263 | 20750 | 6617 | 2358

## Prop. etil
Temp | Densidad | Cp | n | k
0.1 | 1130.75 | 2294 | 57.53 | 0.242
20 | 1116.65 | 2382 | 19.18 | 0.249
40 | 1101.43 | 2474 | 8.69 | 0.256
60 | 1087.66 | 2562 | 4.75 | 0.26
80 | 1077.56 | 2650 | 2.98 | 0.261
100 | 1058.5 | 2742 | 2.03 | 0.263