## Triangular
Este problema está basado en el "pasesydc.xls" y se evalúa el efecto del
tipo de arreglo, tamaño del tubo, etc. Se parte de la mejor configuración, 1-2 de 12 ".
Aquí se evalúa tubo 3/4" OD, BWG 16, arreglo triangular.
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.3722 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 38526.8848
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0075381 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 136.2226 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 2283.6401 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 181.09 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 6474.1276
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 14.5997
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1392.8739 | Aos, m2: | 16.4299
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1237.7155 | CF: | 0.88861
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 12.5359
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.3479
|  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 26.4599
|  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 82 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 38526.8848
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 8.402e+18 |  | A: | 3.8442e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 129041541.794 |  | B: | 0.65741
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.0086195 |  | f: | 0.0071274
[6 empty] | (-DP), Pa: | 18479.7255 |  | (-DP), Pa: | 3263.2791
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 5519.7757 |  | (-DP/L), Pa/m: | 974.7206

## Cuadrado
Aquí se evalúa tubo 3/4" OD, BWG 16, arreglo cuadrado.
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo cuadrado. |  |  | v, m/s: | 1.4805 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 12602.5442 |  | Re: | 50693.6991
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0073834 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 146.206 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 2451.0028 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 210.5955 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 5721.9718
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 14.2768
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1424.3721 | Aos, m2: | 16.107
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1262.5247 | CF: | 0.88637
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 12.8193
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.5412
|  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 28.0456
|  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0018695
|  |  | Nt: | 76 |  | Re: | 12602.5442 |  | Re: | 50693.6991
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 9.3567e+18 |  | A: | 7.053e+19
|  |  | Deq, m: | 0.02407 |  | B: | 38258274.7529 |  | B: | 0.0081432
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.0085043 |  | f: | 0.0066067
[6 empty] | (-DP), Pa: | 22249.828 |  | (-DP), Pa: | 2431.6398
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 6283.0619 |  | (-DP/L), Pa/m: | 686.6634

## B=60 %Dc
Aquí se evalúa tubo 3/4" OD, BWG 16, arreglo triangula, B =60 %Dc
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.3722 |  | G, kg/m2 s: | 661.3061
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 25684.5898
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0075381 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 136.2226 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 2283.6401 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 144.892 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 5180.0155
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 15.3844
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.6 |  | Uol, W/m2 K: | 1321.8268 | Aos, m2: | 17.2146
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1181.2948 | CF: | 0.89368
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 11.8964
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.5078
|  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 18.181
|  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 82 |  | Re: | 11680.4068 |  | Re: | 25684.5898
|  |  | B, m: | 0.18288 |  | A: | 8.402e+18 |  | A: | 2.6314e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 129041541.794 |  | B: | 431.8122
|  |  | Ac, m2: | 0.013935 |  | f: | 0.0086195 |  | f: | 0.0074732
[6 empty] | (-DP), Pa: | 19173.144 |  | (-DP), Pa: | 1062.2316
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 5465.8373 |  | (-DP/L), Pa/m: | 302.8186

## Pt 15_16
Aquí se evalúa tubo 3/4" OD, BWG 16, arreglotraingular, Pt 15/16"
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.1481 |  | G, kg/m2 s: | 1239.9489
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 9773.4016 |  | Re: | 36253.9514
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0079208 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 115.1689 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 1930.6952 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.015748 |  |  |  |  | Nu: | 175.1337 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.21 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 8317.1611
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.023813 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 15.8734
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1281.1087 | Aos, m2: | 17.7035
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1148.6676 | CF: | 0.89662
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 11.53
|  |  | e/di: | 0.0028575 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.0185
|  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 23.7579
|  |  | v, m/s: | 1.0731 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.21988
|  |  | Nt: | 104.854 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0032677
|  |  | Nt: | 98 |  | Re: | 9773.4016 |  | Re: | 36253.9514
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 6.4358e+18 |  | A: | 2.3872e+19
|  |  | Deq, m: | 0.013771 |  | B: | 2235244918.8753 |  | B: | 1.7393
|  |  | Ac, m2: | 0.0074322 |  | f: | 0.0089116 |  | f: | 0.0075648
[6 empty] | (-DP), Pa: | 12248.4752 |  | (-DP), Pa: | 6481.4511
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 4057.8285 |  | (-DP/L), Pa/m: | 2147.2564

## BWG 12
Aquí se evalúa tubo 3/4" OD, BWG 12, arreglo triangular.
| Fluido frío | Fluido caliente | Carga térmica, W: | 1925600 |  | Evaluación térmica:
| Agua | Etilén glicol
Asignación | Carcaza | Tubos | Configuración preliminar: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
m, kg/s: | 9.2156 | 11.5278 | Carcaza-tubo 1-2, arreglo triangular |  |  | v, m/s: | 1.8637 |  | G, kg/m2 s: | 991.9591
T1, ºC: | 35 | 140 | Np: | 2 |  | Re: | 13612.5041 |  | Re: | 38526.8848
T2, ºC: | 85 | 80 | Tubos 3/4 OD, BWG 16 |  |  | f: | 0.0072313 |  | Tp, ºC: | 85
Tm, ºC: | 60 | 110 | k, W/m K: | 54 |  | Nu: | 157.0133 | Gnielinski | µp, Pa.s: | 0.00033953
r, kg/m3: | 983.3 | 1052 | do, m: | 0.01905 |  | hi, W/m2 K: | 3067.573 |  | (µ/µp)^0.14: | 1.0469
Cp, J/kg K: | 4179 | 2784 | di, m: | 0.013513 |  |  |  |  | Nu: | 181.09 | Kern
µ, Pa.s: | 0.000471 | 0.0019462 | do/di: | 1.41 |  |  |  |  | ho, W/m2 K: | 6474.1276
k, W/m k: | 0.654 | 0.264 | Pt, m: | 0.0254 |  | Rst, m2 K/W: | 9e-05 | Aol, m2: | 13.7206
Pr: | 3.01 | 20.5236 | B, fracción de Dc: | 0.4 |  | Uol, W/m2 K: | 1482.1113 | Aos, m2: | 15.5508
Rs, m2 K/W: | 8.8e-05 | 0.000352 | Deflectores: | Corte 25 % |  | Uos, W/m2 K: | 1307.6799 | CF: | 0.88231
C, J/s K: | 38512 | 32093.3333 | e, mm: | 0.045 |  | C*: | 0.83333 | SDA: | 13.339
|  |  | e/di: | 0.0033302 |  | e: | 0.57143 | L, m: | 3.1688
|  |  | f: | 0.0065 |  | E: | 2.5607 | NB: | 24.9907
|  |  | v, m/s: | 0.99402 |  | NTU: | 0.63364
|  |  | mt, kg/s: | 0.14997
|  |  | Nt: | 153.7394 |  | Evaluación hidrodinámica:
|  |  | Configuración comercial: |  |  | Lado tubos: |  |  | Lado carcaza:
|  |  | Dc, m, | 0.3048 | 12 | e/di: | 0.0028575 |  | e/di: | 0.0024599
|  |  | Nt: | 82 |  | Re: | 13612.5041 |  | Re: | 38526.8848
|  |  | B, m: | 0.12192 |  | A: | 1.0398e+19 |  | A: | 3.8442e+19
|  |  | Deq, m: | 0.018293 |  | B: | 11144193.0859 |  | B: | 0.65741
|  |  | Ac, m2: | 0.0092903 |  | f: | 0.0083929 |  | f: | 0.0071274
[6 empty] | (-DP), Pa: | 36072.4679 |  | (-DP), Pa: | 3088.6849
[6 empty] | (-DP/L), Pa/m: | 11383.672 |  | (-DP/L), Pa/m: | 974.7206

## Resumen
Tabla resumen para configuración 1-2, carcaza de 12 "
Tabla resumen
OD, pulg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
BWG | 16 | 16 | 16 | 16 | 12
di, pulg | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.532
Arreglo | Triangular | Cuadrado | Triangular | Triangular | Triangular
Pt, pulg | 1 | 1 | 1 | 15/16 | 1
B, %Dc | 40 | 40 | 60 | 40 | 40
Nt | 82 | 76 | 82 | 98 | 82
vt, m/s | 1.37 | 1.48 | 1.37 | 1.15 | 1.86
G, kg/s | 992 | 992 | 661 | 1240 | 992
hi, W/m2 K | 2283.6401 | 2451.0028 | 2284 | 1930.6952 | 3067.573
ho, W/m2 K | 6474.1276 | 5722 | 5180.0155 | 8317 | 6474.1276
Uol, W/m2 K | 1392.8739 | 1424.3721 | 1321.8268 | 1281.1087 | 1482.1113
Uos, W/m2 K | 1237.7155 | 1262.5247 | 1181.2948 | 1148.6676 | 1307.6799
Aol, m2 | 14.5997 | 14.2768 | 15.3844 | 15.8734 | 13.7206
Aos, m2 | 16.4299 | 16.107 | 17.2146 | 17.7035 | 15.5508
CF | 0.88861 | 0.88637 | 0.89368 | 0.89662 | 0.88231
SDA | 12.5359 | 12.8193 | 11.8964 | 11.53 | 13.339
L, m | 3.3479 | 3.5412 | 3.5078 | 3.0185 | 3.1688
NB | 26.4599 | 28.0456 | 18.181 | 23.7579 | 24.9907
(-DP)t, Pa | 18479.7255 | 22249.828 | 19173.144 | 12248.4752 | 36072.4679
(-DP/L)t, Pa/m | 5519.7757 | 6283.0619 | 5465.8373 | 4057.8285 | 11383.672
(-DP)c, Pa | 3263 | 2432 | 1062 | 6482 | 3089