Tema II

Controladores PID

2.1. INTRODUCCIÓN.

El control automático de un proceso requiere de un sistema que ajuste automáticamente una(s) variable(s) del proceso para mantener otra (s) dentro de límites establecidos. Una de las formas más comunes de controlar un proceso es utilizar un sistema de control por retroalimentación, o de lazo cerrado. En este se mide, la variable que se quiere controlar; esta medición va retroalimentada al controlador para compararla con el valor deseado, y determinar la corrección necesaria, en caso de que exista alguna diferencia entre su valor actual y el valor deseado. El comportamiento del sistema de control es evaluado con base en la característica de la respuesta en el tiempo de la variable controlada. Este comportamiento depende del tipo de proceso, del tipo de controlador y de la forma en que es ajustado para producir una determinada señal de control.

La relación que existe entre la señal de salida de un controlador y el error en la variable controlada (diferencia entre el valor deseado y el valor instantáneo de la variable controlada) se denomina “Acción de Control”. Por lo tanto, un controlador tendrá una acción de control dada por esta relación. Comercialmente existen controladores que pueden tener una de las siguientes acciones:

Tabla 2.1. Acciones de los Controladores Comerciales.
	Acción de Control

	Proporcional (P)

	Proporcional más Integral (PI)

	Proporcional más Derivativo (PD)

	Proporcional más Integral más Derivativo (PID)

	Dos Posiciones (ON – OFF)


Estas acciones son las que normalmente encontramos en un controlador, sin embargo, el empleo de controladores programables y dispositivos de control computarizados permiten la programación de acciones de control diferentes a las mencionada anteriormente.

2.2.- MODO DE CONTROL PROPORCIONAL:
[image: image1.wmf]Gc

 (s)

Gv

 (s)

Gp

 (s)

H(s)

G

l

 (s)

Va(s)

+

-

e(s)

m(s)

F(s)

+

+

C(s)

L(s)

U(s)

O(s)


Figura 2.1. Diagrama de Bloques General de un Lazo de Control por Retroalimentación.
Un controlador de acción proporcional puede ser descrito por la siguiente ecuación:

m(t) = Mo + Kc.e(t)                  



       

                (2-1)

Donde:

	m(t)
	:
	Señal de salida del controlador (Variable Manipulada).

	Kc
	:
	Ganancia proporcional (parámetro ajustable).

	Mo
	:
	Señal de salida del controlador cuando el error es cero (normalmente se le conoce como “bias”).

	e(t)
	:
	Error.


De la ecuación 2-1, se puede deducir que en un controlador de acción proporcional la señal de salida del controlador (señal de control) es proporcional al error. Al aplicar transformada de Laplace a dicha ecuación se tiene como resultado la función de transferencia representada en la ecuación 2-2, para un controlador de acción proporcional:


[image: image2.wmf]Kc

e(s)

M(s)

Gc(s)

=

=

                        





        (2-2)

Al igual que la ganancia del proceso, la proporcional generalmente se expresa porcentualmente. Sin embargo, muchos controladores tienen el ajuste proporcional expresado en función de la banda proporcional, la cual puede definirse como el porcentaje de variación en la variable controlada que hace que la señal de salida del controlador cambie desde 0 % a 100 %, como se observa en la ecuación 2-4.

Para ilustrar mejor el concepto de banda proporcional suponga el siguiente ejemplo: 

En un proceso, con un sistema de control de temperatura, la temperatura puede variar entre 20°C y 100°C. Con un controlador de temperatura que regula el flujo de agua de enfriamiento al proceso, se mantiene la temperatura en 60°C (valor deseado). El controlador esta ajustado de forma tal que cuando la temperatura llega a 40°C la válvula de agua de enfriamiento está completamente cerradas; y cuando la temperatura llega a 80°C, la válvula está completamente abierta. ¿Cuál es la banda proporcional?.

El porcentaje de variación en la variable controlada, sobre el cual opera el controlador es:


[image: image3.wmf]100

y

y

x

x

%Bp

*

D

D

=

                     





        (2-3)

donde:

	(x
	:
	Variación de la señal de entrada.

	(y
	:
	Variación de la señal de salida

	x
	:
	Rango de entrada.

	y
	:
	Rango de salida.


Calculando se tiene:


[image: image4.wmf]50%

100

C

20)

(100

C

40)

(80

%Bp

=

*

°

-

°

-

=


Se tiene que este 50% de variación produce una variación de 100% en la señal de salida del controlador; luego, la banda proporcional es de 50%.

También:        
[image: image5.wmf]100

Kc

1

%Bp

*

=

                                         


        (2-4)

En la figura 2.2, se representa gráficamente la banda proporcional obtenida:


[image: image6.png]Variable controlada

(100°C) 100%

(80°C) 75%

(60°C) 50%)

oc) 20%

ey 0%l

Bn=50%

0%

0% 100%
Sefial de Salida




Figura 2.2. Variación de la Señal de Salida.

Tanto la banda proporcional como la ganancia son de uso común, sin embargo, en este capítulo, se utilizará la ganancia proporcional como el ajuste proporcional. A continuación se estudiará el efecto de la acción de control proporcional sobre las características de la respuesta de lazo cerrado.

2.3.1. Proceso de primer orden.


Tomando como ejemplo el proceso mostrado en la figura 2.3. Para simplificar el estudio se presume que el proceso es de primer orden, y que la función de transferencia del transmisor de temperatura y la válvula del vapor son iguales a uno.


[image: image7.png]Fo,To

Salidade
vapor

T




Figura 2.3. Calentador.
El diagrama de bloques para este ejemplo corresponde al mostrado en la figura 2.3a.


[image: image8.png]afs)

#ls)

nis)

)

Gels)

Gris)

HE)

T




Figura 2.3a. Diagrama de bloques completo.


La función de transferencia para este caso, es:


[image: image9.wmf]s)

).Gc(s).H(

Gp(s).Gv(s

1

).Gc(s)

Gp(s).Gv(s

Va(s)

T(s)

+

=

              




        (2-5)

Como se presumió que la función de transferencia para el transmisor y para la válvula es de 1, es decir, Gv(s) = H(s) = 1 se tiene:


[image: image10.wmf])

Gp(s).Gc(s

1

)

Gp(s).Gc(s

Va(s)

T(s)

+

=

             






        (2-6)

Con la que se obtiene el diagrama de bloques de la figura 2.3b

[image: image11.wmf]Va ( s )

e ( s )

T ( s )

-

+

Gc

(s) = 

Kc

Gp

(s)


Figura 2.3b. Diagrama de bloques con Gv(s) = 1 y H(s) =1.

Sustituyendo los parámetros en cada una de las funciones, se obtiene:


[image: image12.wmf]Kc

 

=

 

Gc(s)

y    

         

1

+

 ps

Kp

Gp(s)

t

=



[image: image13.wmf] 

1

 

 

 ps

Kp

Kc

 

1

1

 

 

 ps

Kp

Kc

Va(s)

T(s)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

t

t

             





        (2-7)

Esta es la función de transferencia de lazo cerrado del ejercicio del calentador, simplificando se tiene:


[image: image14.wmf]T(s)

Va(s)

KcKp

 ps

+

(1

+

KcKp)

=

t


dividiendo el numerador y denominador por (1+KcKp), resulta:


[image: image15.wmf]1

D

N

 

 

1

KcKp

1

ps

 

KcKp

1

KcKp

KcKp

+

1

KcKp)

+

(1

+

 

ps

 

KcKp

+

1

KcKp

Va(s)

T(s)

+

=

+

+

t

+

=

t

=

          


        (2-8)

Donde “N” es la ganancia de lazo cerrado y  “D” es la constante de tiempo de lazo cerrado. 

Observe que a lazo cerrado la constante de tiempo (() del sistema es menor, debido a que la constante Kc es mayor.

Como se puede observar el orden de la función de transferencia de lazo cerrado es el mismo que el de la función de transferencia de lazo abierto. Al término “N” se le denomina “ganancia de lazo cerrado”, al término “D” se le llama constante de tiempo de lazo cerrado.

Debido a que KcKp es un número positivo, la constante de tiempo de lazo cerrado, “D” siempre será menor que la constante de tiempo de lazo abierto. De este modo, el sistema de lazo cerrado responderá más rápidamente que el sistema de lazo abierto. Por otro lado, la constante de tiempo de lazo cerrado disminuye a medida que la ganancia del controlador aumenta. Así, que una mayor ganancia del controlador implica una respuesta más rápida.

La ganancia de lazo cerrado, “N” relaciona los cambios en la variable controlada T(s) con los cambios en el valor deseado Va(s).

Usando el calentador de la figura 2-3, como ejemplo, se observará cuál será la variación en la temperatura T, si el valor deseado se incrementa en 10 °C en forma escalón.

De la ecuación 2-8 se tiene:   
[image: image16.wmf]T(s)

KcKp

1

KcKp

 ps

1

KcKp

Va(s)

=

+

+

+

t

1

; sustituyendo Va(s) por su valor: Va(s) = 
[image: image17.wmf]s

10

, se tiene:


[image: image18.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

t

+

=

s

10

  

1

KcKp

1

ps

 

KcKp

1

KcKp

T(s)


La variación final de la variable controlada T con respecto al nuevo valor deseado es:


[image: image19.wmf]

EMBED Equation.3[image: image20.wmf]T

lim

sT(s)

=

lim

s

KcKp

1

KcKp

 ps

1

KcKp

10

s

s

0

s

0

=

+

+

+

æ

è

ç

ç

ç

ç

ö

ø

÷

÷

÷

÷

®

®

t

1

            


        (2-9)


[image: image21.wmf]10

 

1

KcKp

1

1

10

 

KcKp

1

KcKp

T

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

D

                 



      (2-10)

Si KcKp ( 
[image: image22.wmf]¥

 => (T => 10.

Como se puede observar el cambio de la variable controlada depende de la ganancia del controlador Kc.

En la figura 2.4 se muestra la respuesta del calentador (donde se presume un comportamiento de primer orden) para diferentes valores de Kc. El valor deseado inicial está fijado en 60 °C. La diferencia entre el cambio en el valor deseado, cambio en la variable controlada se conoce como error.


[image: image23.wmf]e

 

C 

-

T 

C

=

°

°

10

D

               






      (2-11)

Sustituyendo:  
[image: image24.wmf]e

10

C 

-

10KcKp

1

KcKp

=

°

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

°

C

   Para Kc( 
[image: image25.wmf]¥

,  
[image: image26.wmf]e

10 

-

10

1

1

=

+

æ

è

ç

ç

ç

ç

ö

ø

÷

÷

÷

÷

=

KcKp

1

0


Se observa que el error solamente está determinado por la ganancia del controlador y por las características de estado estacionario del proceso. La dinámica del proceso no tiene efecto sobre el error. Como se muestra en la figura 2.4, al incrementar la ganancia del controlador se disminuye el error. El error sería cero únicamente cuando Kc ( 
[image: image27.wmf]¥

 por este se dice que la acción de control proporcional no elimina el error.

[image: image28.wmf]Respuesta de Primer Orden

KcKp

= 1

KcKp

= 2

KcKp

= 4

KcKp

= 10

60

65

70

2,5

5

7,5

10

12,5

Tiempo  t (

min

)


Figura 2.4. Respuesta de un Proceso de Primer Orden, con Acción de Control Proporcional, para un cambio en la referencia.

De las curvas de respuesta de la figura 2.4, se puede observar que aumentando la ganancia del controlador, disminuye el error y la respuesta se hace más rápida, siendo estas dos condiciones deseables. Esto sugiere que la ganancia del controlador debería ajustarse lo más alto posible. Desafortunadamente esto solamente es cierto para los procesos de primer orden. En procesos de orden mayor, el aumento de la ganancia del controlador produce otros efectos que limitan los valores aceptables de Kc.

2.3.2. Procesos de segundo orden.
La figura 2.5 muestra el diagrama de bloques de un proceso de segundo orden con acción de control proporcional. De la misma forma que en el caso anterior, el diagrama de bloques se obtiene, haciendo Gv(s) = H(s) = 1.


[image: image29.png]afs)

&)

)

Kp

Gels) =Ke|

G+

H)

)




Figura 2.5. Diagrama en bloques de un sistema de segundo orden.
En este caso, la función de transferencia de lazo cerrado, con respecto al valor deseado se obtiene de la siguiente manera:


[image: image30.wmf]1)

s

p

 

1)(

s

p

 

(

KcKp

1

1)

s

p

 

1)(

s

p

 

(

KcKp

Va(s)

C(s)

2

1

2

1

+

+

+

+

+

=

t

t

t

t

               



                  (2-12)


[image: image31.wmf]C(s)

Va(s)

KcKp

 p

 p

KcKp

1

2

=

+

+

+

(

)(

)

t

t

s

s

1

1

                



      (2-13)

resolviendo el denominador de la función de transferencia:


[image: image32.wmf]KcKp

+

1

+

)s

p

 

+

 

p

 

(

s

p

 

 

p

 

KcKp

Va(s)

C(s)

2

1

2

2

1

t

t

t

t

+

=

         


      (2-14)

dividiendo toda la expresión por 1+KcKp se tiene:

 
[image: image33.wmf]1

+

s

KcKp

+

1

p

 

+

 

p

 

s

KcKp

1

p

 

 

p

 

KcKp

+

1

KcKp

Va(s)

C(s)

2

1

2

2

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

t

t

t

t

         



      (2-15)

El termino: 
[image: image34.wmf]KcKp

1

+

KcKp

 es la ganancia del lazo cerrado, y es igual a la expresión obtenida en el caso anterior en un proceso de primer orden, lo cual confirma que el error (offset) no es afectado por la presencia de una segunda constante de tiempo en la función de transferencia (no depende de la dinámica del proceso). Solamente depende de la ganancia del controlador Kc.

El efecto de la ganancia del controlador sobre la velocidad de respuesta y sobre la estabilidad del lazo de control se puede deducir, analizando el denominador de la función de transferencia de segundo orden que tiene la forma general, como se muestra a continuación 

 
[image: image35.wmf]1

 

+

 

s

 

 

 

2

 

+

s

Kp

X(s)

Y(s)

G(s)

p

2

2

p

t

d

t

=

=


De acuerdo a los términos del denominador e igualando se obtiene:


[image: image36.wmf]t

t

t

t

t

t

 p

 p

 p

1

KcKp

 

 p

=

 p

 p

1

KcKp

2

1

2

1

2

=

+

===>

+

 

Constante de tiempo en lazo cerrado (frecuencia de resonancia)


[image: image37.wmf](

)

2

2

dt

t

t

d

t

t

t

 p

=

 p

 p

1

KcKp

 p

 p

 p

1

KcKp

1

2

1

2

+

+

=>

=

+

+

          



      (2-16)


[image: image38.wmf](

)

(

)

(

)

d

t

t

t

t

t

t

t

t

=

+

+

+

=

+

+

 p

 p

 p

 p

1

KcKp

1

KcKp

 p

 p

 p

 p

1

KcKp

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

      

      (2-17)

Donde:


( :  Coeficiente de amortiguamiento.

Las ecuaciones anteriores muestran que la constante de tiempo de lazo cerrado (p, al igual que en el caso anterior del control de un proceso de primer orden, es función de la ganancia del controlador. A medida que Kc aumenta, (p es menor, por lo tanto, la respuesta del lazo de control es más rápida.

Al analizar la ecuación 2-17, se observa que un aumento de la ganancia del controlador,  produce una disminución en el valor del coeficiente de amortiguamiento (. En el punto anterior se estableció que la estabilidad de un sistema o proceso de segundo orden está estrechamente relacionada con el valor de (. En particular, se vio que 0 < ( < 1,  la respuesta sería subamortiguada.

Las oscilaciones y el sobreimpulso de la respuesta del lazo de control serán mayores a medida que Kc aumenta. Como se vio anteriormente esto limita el valor máximo de Kc.

En la figura 2.6 se pueden observar las curvas de respuesta del sistema de control, del proceso de segundo orden esquematizado en la figura 2.5, frente a una perturbación tipo escalón unitario en el valor deseado, para diferentes valores de Kc. El análisis de las curvas de respuesta confirma lo siguiente.

· El error disminuye al aumentar la ganancia del controlador.

· La respuesta es más rápida al aumentar, la ganancia del controlador.

· El valor de sobreimpulso y las oscilaciones se incrementan al aumentar la ganancia del controlador.

[image: image39.wmf]Kc

= 10

Kc

= 4

Kc

= 2

Kc

= 1

0

0,5

1,0

10

20

Tiempo  t (

min

)

1,5

Kp

=1 %/%

tp

1

= 10

 min

tp

2

=2,5

 min

Respuesta de Segundo Orden


 Figura 2.6. Respuesta de un Proceso de Segundo Orden con Acción de Control Proporcional, Cambio de Escalón en el Valor Deseado.
Se concluye que un controlador de acción proporcional no elimina el error. Solo una alta ganancia permite reducir el error a un mínimo. En la práctica, la ganancia del controlador se aumenta asta que el sobreimpulso y las oscilaciones alcanzan un limite aceptable.

2.4.- MODO DE CONTROL PROPORCIONAL MÁS INTEGRAL (PI).

Una de las desventajas de la acción de control proporcional es que no puede eliminar el error. Para compensar esta dificultad, muchos controladores de procesos incorporan una acción de control adicional, llamada acción integral, la cual permite eliminar el error. Como se observara más adelante, la respuesta de la acción integral está basada en la integral del error.

Un controlador de Acción Proporcional más Integral puede describirse por medio de la siguiente ecuación:
[image: image40.wmf]

[image: image41.wmf]dt

 

e(t)

i

1

Kc

Kce(t)

Mo

m(t)

0

ò

+

+

=

t

t

                   



      (2-27)

Donde, (i es un parámetro ajustable y se denomina “tiempo integral”, normalmente se expresa en minutos. Se observa que el coeficiente de la acción integral disminuye al aumentar el tiempo integral, esto genera una relación inversa entre el tiempo integral y la acción integral  ((i = 
[image: image42.wmf]¥

 significa que no hay acción integral). 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 2-27, se obtiene la función de transferencia de un controlador de acción proporcional más integral como se muestra en la ecuación 2-28.


[image: image43.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

t

+

=

t

+

=

is

1

1

KcE(s)

i

KcE(s)

KcE(s)

M(s)

            



      (2-28)


[image: image44.wmf]

EMBED Equation.3[image: image45.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

=

=

is

1

1

Kc.

e(s)

m(s)

Gc(s)

t

                          



      (2-29)

En las ecuaciones anteriores se observa que la señal de salida de un controlador proporcional más integral consta de dos partes: 

· La primera es proporcional al error.

· La segunda es proporcional a la integral del error.

La figura 2.7, muestra la respuesta de un controlador de acción proporcional más integral ideal frente a un cambio en escalón ((E) en la señal de error.

[image: image46.wmf]D

E

0

Tiempo

Señal de Error

20%

2Kc

D

E

Señal de

Respuesta

Kc

D

E

t

i

Contribución

Integral

Contribución

Proporcional

Tiempo


Figura 2.7. Respuesta de un controlador Proporcional más Integral frente a una entrada escalón.
Inicialmente la salida del controlador es del 20%. Cuando el error varia desde 0 hasta (E, la acción proporcional inmediatamente cambia la salida en una magnitud igual a Kc(E y permanece constante. La salida de la acción de control integral no se modifica instantáneamente con el error, sino que varía linealmente con el tiempo.

De la ecuación 2-27 para un error constante (E, se tiene que la componente de la ecuación proporcional es una constante igual a Kc.(E, y la componente de la acción integral es una rampa igual a Kc.(E.t/(i.


[image: image47.wmf]ò

D

t

+

D

+

=

t

0

Edt

i

Kc

E

Kc

Mo

m(t)

              




      (2-30)


[image: image48.wmf]i

t

E

Kc

KcE

Mo

m(t)

t

D

+

+

=

                   




      (2-31)

De la ecuación 2-28, se obtiene:

[image: image49.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

=

is

1

1

Kc

E(s)

M(s)

t

                                  




      (2-32)

De esto se deduce que la acción proporcional actúa primero, respondiendo instantáneamente cuando cambia el error, mientras que la acción integral cambia linealmente en el tiempo proporcional al error.

El tiempo integral (i se define como el tiempo necesario para que la respuesta de la acción integral sea igual a la respuesta de la acción proporcional. La figura 2-7, muestra que, cuando la respuesta de acción integral alcanza el valor Kc.(E (la respuesta total es Kc.(E + Kc.(E 0 2 Kc.(E), el tiempo transcurrido es igual a (i.

Para estudiar las características de la acción de control proporcional más integral, se toma como ejemplo el lazo de control mostrado en la figura 2.8.

[image: image50.wmf]Vd

 (s)

e (s)

m (s)

C (s)

b (s)

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

*

+

s

1

1

Kc

i

t

(

)

1

s

Kp

p

+

*

t


Figura 2.8. Diagrama de bloques de un proceso de primer orden con acción de control PI.

La función de transferencia de lazo cerrado que relaciona la variable controlada C(s) con el valor deseado Va(s) se describe como sigue:


[image: image51.wmf](

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

t

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

t

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

+

=

1

 

 

ps

 

Kp

 

is

 

1

1

Kc

1

1

 

 

ps

 

Kp

 

is

 

1

1

Kc

Va(s)

C(s)

                 



      (2-33)


[image: image52.wmf] 

KcKp

 

 

KcKp)s

 

(1

  

i

 

 

 

 ps

 

i

 

1)

 

 

is

 

KcKp(

1)

is

 

KcKp(

1)

 ps

is(

 

1)

 

 

is

 

KcKp(

Va(s)

C(s)

2

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

t

t

t

t

t

t

t

t

   
   (2-34)

Ahora suponga que sé esta interesado en conocer cuál es el error producido por una perturbación tipo escalón, por encima de 10 °C en el valor deseado Va(s). Sustituyendo el valor de Va(s) en la ecuación 2-34, se tiene:


[image: image53.wmf]s

10

 

 

 KcKp

 

KcKp)s

 

(1

  

i

 

 

 

ps

 

 

i

 

1)

 

 

is

 

KcKp(

C(s)

2

+

+

t

+

t

t

+

t

=


El cambio de la variable controlada respecto al nuevo valor deseado es:


[image: image54.wmf]s

10

  

 

 KcKp

 

KcKp)s

 

(1

  

i

 

 

 

ps

 

 

i

 

1)

 

 

is

 

KcKp(

s

lim

 

 

sC(s)

lim

 

C

2

0

s

0

s

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

t

+

t

t

+

t

=

=

®

®

     
      (2-35)

(C = 10 °C.

La diferencia entre el cambio que sufre por el valor deseado y el cambio experimentado por la variable controlada es el error. En este caso el error es:

Error = 10 °C - (C.

10 °C – 10 °C = 0 ( error = 0

.

Como se estableció anteriormente, el controlador de acción proporcional más integral tiene la capacidad de eliminar el error.

Las características dinámicas de la respuesta de lazo cerrado dependen de las raíces del denominador (polos) de la función de transferencia. Para que el sistema de control sea estable, todos los polos deben ser números reales negativos, o números complejos con parte real negativa.

Para hacer un análisis de la estabilidad de lazo de control es convenientes expresar el denominador de la función de transferencia en función del coeficiente de amortiguamiento:


[image: image55.wmf]C(s)

Va(s)

KcKp

 is 

+

 1)

 i 

 p s

 

 i (1 

+

KcKp) s 

+

 KcKp

2

=

+

(

t

t

t

t

      



      (2-37)

dividiendo toda la expresión por KcKp se tiene:


[image: image56.wmf]C(s)

Va(s)

 is 

+

 1)

 i 

 p

KcKp

 s

 

 i (1 

+

KcKp)

KcKp

 s 

+

 1

2

=

+

(

t

t

t

t

KcKp

          



      (2-37)

Por analogía con la ecuación general de un proceso de segundo orden, la ecuación 2-37, puede escribirse como:


[image: image57.wmf]C(s)

Va(s)

 is 

+

 1)

 p c

 s

 p s 

+

 1

2

2

=

+

(

t

t

xt

2

       




      (2-38)

donde:  
[image: image58.wmf]KcKp

p

 

 

i

 

 

=

 

pc

 

 

 

KcKp

p

 

 

i

 

 

=

 

c

 

p

 

2

t

t

t

Þ

t

t

t

  




      (2-39)


[image: image59.wmf]KcKp

KcKp)

+

 

(1

 

i

 

=

 

pc

 

 

 

2

t

t

x

        





      (2-40)

La ecuación 2-40 demuestra que el coeficiente de amortiguamiento es función de los dos parámetros del controlador: Kc y (i. El efecto de la ganancia del controlador sobre el valor del coeficiente de amortiguamiento y por consiguiente, sobre la estabilidad del sistema de control fue analizado en la sección de control proporcional de este de este manual.

El efecto del tiempo integral (i sobre el valor del coeficiente de amortiguamiento y, por ende, sobre la estabilidad puede ser analizado a partir de la ecuación 2-40. Un aumento de (i implica un aumento de (, lo que hace al sistema más estable.

La figura 2.9 muestra la respuesta frente a un cambio escalón unitario en el valor deseado del lazo de control presentado en la figura 2.8 para un valor constante de la ganancia del controlador (K=2%/%); y para diferentes valores del tiempo integral.

[image: image60.wmf]Kc = 2 %/%

Kp = 1 %/%  ti = 10 min

0

0,5

1,0

10

20

Tiempo  t (min)

1,5

5

Tiempo Integral

ti= 2 min

10

20

ti= 

¥

C(t)

Respuesta


Figura 2.9. Respuesta de un sistema de primer orden frente a un escalón unitario en el valor deseado con modo de control proporcional + integral.

La figura 2.9 muestra que para valores grandes de (i la respuesta es lenta, y tiende asintóticamente al valor deseado. Para valores pequeños de (i, la respuesta presenta sobreimpulso y es oscilatoria. El ajuste apropiado del tiempo integral depende del criterio utilizado para evaluar el comportamiento del lazo de control. Un criterio de funcionamiento es el del mínimo sobreimpulso, en el cual la forma de la curva de respuesta se determina principalmente por el ajuste proporcional. El tiempo integral se ajusta al valor más bajo, de tal forma que no cambie significativamente el valor del coeficiente de amortiguamiento. Otro criterio de funcionamiento es obtener una curva de respuesta con una razón de amortiguamiento (Ra) igual a 1/4. Este criterio se muestra en las figuras número 2.10 y 2.11.

2.5.- MODO DE CONTROL PROPORCIONAL MÁS DERIVATIVO (PD).

Un tercer modo de control es el derivativo. En la practica, el modo derivativo se combina con el proporcional, lo cual da origen al modo de control proporcional más derivativo (PD). En muchos casos, también se usa acción integral formando la acción de control proporcional más integral más derivativo (PID).

Un controlador proporcional más derivativo se puede representar por la siguiente ecuación:


[image: image61.wmf]dt

de(t)

.

 

 Kc

+

 

 Kc.e(t)

+

 

 Mo

=

 

m(t)

d

t

        




      (2-41)

Donde (d es un parámetro ajustable y se denomina “tiempo derivativo”. Expresado normalmente en minutos.

Este tipo de controlador es muy sensible al ruido presente en el sistema, por lo que se recomienda no usar la parte derivativa en procesos que tengan mucho ruido. La razón es que la derivada de una señal de ruido (de(t)/dt) genera valores muy altos en la salida del controlador (m(t)), lo que podría originar una salida muy ruidosa o anular la posibilidad de mantener controlado al proceso.

Aplicando transformada de Laplace a la ecuación (2-41), se obtiene la función de transferencia de un controlador PD:


[image: image62.wmf]s)

 

+

 

 Kc(1

=

 

e(s)

m(s)

 

=

 

Gc(s)

d

t

        





      (2-42)

La ecuación anterior es una ecuación ideal. Otra ecuación que puede usarse para describir un controlador PD es:


[image: image63.wmf]s)

 

 

 

+

 

(1

s)

 

 

+

 

 Kc(1

=

 

e(s)

m(s)

 

d

d

t

t

a

         






      (2-43)

La cual representa un circuito de adelanto/atraso.

La figura 2.10 muestra la respuesta de un controlador proporcional más derivativo frente a una variación tipo rampa (e(t)=Kt) en la señal de error. Sustituyendo este valor en la ecuación 2-41 se tiene:


[image: image64.wmf]dt

dKt

 

 Kc

+

 Kc.Kt

+

 

 Mo

=

 

m(t)

d

t

          




      (2-44)


[image: image65.wmf]K

 

 Kc

+

 Kc.Kt

+

 

 Mo

=

 

m(t)

d

t

              




      (2-45)

La respuesta del controlador es la suma del componente derivativo (Kc(dK), más el componente proporcional (KcKt). Cuando a transcurrido un tiempo igual a (d, la respuesta del controlador es igual a dos veces el valor de la respuesta del componente derivativo (2KcdK). De esta forma, el tiempo derivativo se define, como el tiempo requerido para que la respuesta del modo proporcional sea igual a la respuesta del modo derivativo, cuando la entrada sea una función rampa.

[image: image66.wmf]Pendiente = K

C(t)

Tiempo

Contribución

Derivativa

Contribución

Proporcional

t

d

Tiempo

m(t)

Señal de Error

Respuesta


Figura 2.10. Respuesta de un controlador proporcional más derivativo frente a una señal rampa.

Para estudiar las características de la acción de  control proporcional más derivativo, se toma como ejemplo el lazo de control mostrado en la figura 2.11.

[image: image67.wmf]e (s)

m (s)

C (s)

b (s)

-

+

(

)

s

1

Kc

 

d

t

+

(

)

(

)

1

s

1

s

Kp

 

p2

 

p1

+

t

+

t


Figura 2.11. Diagrama en bloques de un proceso de segundo orden con acción de control proporcional más derivativo.

La función de transferencia de lazo cerrado que relaciona a la variable controlada C(s) con el valor deseado Va, se puede escribir como:


[image: image68.wmf][

]

[

]

1)

 

+

 

s

 

(

 

1)

 

+

 

s

 

(

Kp

s)

 

 

+

Kc(1

1

1)

 

+

 

s

 

(

 

1)

 

+

 

s

 

(

Kp

s)

 

 

+

Kc(1

Va(s)

C(s)

p2

p1

d

p2

p1

d

t

t

t

t

t

t

+

=

     



      (2-46)


[image: image69.wmf]s)

 

+

KcKp(1

1)

 

+

 

s

 

(

 

1)

 

+

 

s

 

(

s)

 

+

KcKp(1

Va(s)

C(s)

d

p2

p1

d

t

t

t

t

+

=

     



      (2-47)

Suponga ahora se está interesado en conocer cuál es el error producido por una perturbación tipo escalón unitario en el valor deseado Va(s), sustituyendo el valor de Va en la ecuación 2-47 se tiene:


[image: image70.wmf]s

1

s)

 

 

+

KcKp(1

1)

 

+

 

s

 

(

 

1)

 

+

 

s

 

(

s)

 

 

+

KcKp(1

C(s)

d

p2

p1

d

t

t

t

t

+

=

    



      (2-48)

La variación de la variable controlada con respecto al nuevo valor deseado es:


[image: image71.wmf]s

1

s)

 

 

+

KcKp(1

1)

 

+

 

s

 

(

 

1)

 

+

 

s

 

(

s)

 

 

+

KcKp(1

 

s

lim

)

s

(

sC

lim

 

=

 

C

d

p2

p1

d

0

s

0

s

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

=

t

t

t

t

®

®

  
      (2-49)


[image: image72.wmf]C

KcKp

1

KcKp

=

+


La diferencia entre el cambio experimentado por el valor deseado y el cambio experimentado por la variable controlada es el error, en este caso:


[image: image73.wmf]error

 1 

-

 

KcK

1

KcK

=

+

          






      (2-50)

Como se observa, el error es diferente de cero y al igual que en el caso de acción proporcional, es función de la ganancia del controlador. Si la perturbación es constante, la acción derivativa no tiene efecto sobre el error de estado estacionario.

La figura 2.12, muestra el efecto de la acción derivativa sobre el proceso de segundo orden mostrado en la figura 2.11. La ganancia del controlador, para este ejemplo, a sido fijada arbitrariamente en 8%/%. En la figura número 2.12, se observa que un argumento del tiempo derivativo (aumento de la acción derivativa) es beneficioso para la estabilidad, pero disminuye la velocidad de respuesta.

[image: image74.wmf]0

0,5

1

0

10

20

Tiempo (min)

Sistema de Segundo Orden

Kp

 = 1%/%, 

t

p1

 = 10 min, 

t

p2

 = 1,5 min

Kc

 = 10, 

t

d

 = 1 min

Kc

 = 5, 

t

d

 = 1 min

Kc

 = 5, 

t

d

 = 1 min


Figura 2.12. Efecto de la acción de control derivativo sobre la respuesta de lazo cerrado.

2.6.- MODOS DE CONTROL PROPORCIONAL MÁS INTEGRAL MÁS DERIVATIVO (PID).

Un controlador PID combina las buenas características de la estabilidad del controlador PD, y la característica de eliminación del error del controlador PI, pero al igual que el controlador PD presenta las mismas desventajas citadas para los procesos donde se tiene altos niveles de ruido.

Un controlador PID puede describirse mediante la siguiente ecuación.


[image: image75.wmf]dt

de(t)

 

 Kc

+

e(t)dt 

1

 Kc

+

 Kc.e(t)

+

 

mo

 

=

 

m(t)

d

t

0

i

t

ò

t

       


      (2-51)

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación anterior se obtiene la función de transferencia de un controlador de acción PID.


[image: image76.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

t

t

s

 

+

 

)

s

1

 

+

 

(1

 Kc

=

 

e(s)

m(s)

d

i

             





      (2-52)

La figura 2.13 muestra la respuesta de lazo cerrado del sistema de control de la figura 2.11, al cual se le ha agregado acción integral. Al usar acción de control PID, el ajuste del controlador se complica, ya que hay tres parámetros (Kc, (i, (d) que deben ser ajustados. La figura 2.13  muestra las curvas de respuesta para diferentes ajustes del controlador y en la tabla 2.2 se encuentran los valores de Kp, (i y (d del controlador mostrado en la figura 2.13.

[image: image77.wmf]C

B

0

0,5

1,0

10

20

Tiempo  t (min)

C(t)/

D

R

A

K = 1%/%, 

t

1

 = 10 min, 

t

2

 = 2,5 min

Respuesta


Figura 2.13. Respuesta de un Proceso de Segundo Orden, frente a una Perturbación de tipo Escalón Unitario en el Valor Deseado con Acción de Control PID.

Tabla 2.2. Valores de los Parámetros del Controlador.

	Curva
	Ganancia Kc

%/%
	Tiempo Integral

(i (min)
	Tiempo Derivativo

(d (min)

	A
	2
	10
	0

	B
	5
	15
	1

	C
	10
	15
	1


Para obtener un control adecuado se sugieren los siguientes pasos:

1. Si la salida del proceso no necesita estar exactamente en el valor de referencia o Set  Point, se puede utilizar un controlador proporcional (P).

2. Si se desea tener una salida del proceso con compensación del error se debería utilizar un controlador del tipo Proporcional – Integral (PI) o Proporcional – Integral – Derivativo (PID).

3. Si el proceso presenta mucho ruido, se recomienda no utilizar el componente derivativo del controlador PID.

4. Para mejorar la calidad del controlador se debe utilizar cualquier índice de optimización, tales como el IAE, IAET, ISE.

_956215056.unknown

_956215066.unknown

_956215080.unknown

_960015017.unknown

_960139505.doc
[image: image1.png]afs)

&)

)

Kp

Gels) =Ke|

G+

H)

)







_960190161.unknown

_960190244.unknown

_960190288.unknown

_960190100.unknown

_960015144.unknown

_960014345.unknown

_960014967.unknown

_956215081.unknown

_956215069.unknown

_956215073.unknown

_956215068.unknown

_956215061.unknown

_956215063.unknown

_956215064.unknown

_956215062.unknown

_956215059.unknown

_956215060.unknown

_956215057.unknown

_956215034.unknown

_956215047.unknown

_956215052.unknown

_956215054.unknown

_956215055.unknown

_956215053.unknown

_956215049.unknown

_956215051.unknown

_956215048.unknown

_956215043.unknown

_956215045.unknown

_956215046.unknown

_956215044.unknown

_956215038.unknown

_956215040.unknown

_956215035.unknown

_956215025.unknown

_956215029.unknown

_956215031.unknown

_956215033.unknown

_956215030.unknown

_956215027.unknown

_956215028.unknown

_956215026.unknown

_956214826.unknown

_956215020.unknown

_956215022.unknown

_956215023.unknown

_956215021.unknown

_956214830.unknown

_956215018.unknown

_956215019.unknown

_956215016.unknown

_956215017.unknown

_956214831.unknown

_956214828.unknown

_956214823.unknown

_956214824.unknown

_956214821.unknown

